
 寿光市妇幼保健院 
寿光市妇幼保健院项目竣工环境保护验收意见

2021年11月23日，寿光市妇幼保健院组织召开寿光市妇幼保健院项目竣工环境保护验收会议。验收工作组由项目建设单位—寿光市妇幼保健院 、验收环境监测单位和报告编制单位—山东潍科检测服务有限公司等单位的代表和2名技术专家组成（名单附后）。验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设和运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍以及验收检测单位关于验收报告主要内容的介绍，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：
1、 工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：寿光市妇幼保健院项目
建设单位：寿光市妇幼保健院 
建设性质：新建项目

建设地点：位于山东省潍坊市寿光市圣城街道银海路5684号
项目建设1栋15F病房门诊楼、1栋6F保健楼、1座1F消毒供应室及1座污水处理站，总建筑面积 34000m2，主要设置内科，外科，妇产科，儿科，麻醉科，预防保健科，康复科，口腔科，药剂科，检验科，手术室，病理科，放射科等科室；主要配置彩超诊断仪、激光治疗仪、宫腔镜、电动引流吸引器、多参数监护仪、心电图机、乳腺病治疗仪、LEEP 刀、血凝仪等医疗设备 87台/套。医院现有床位 120张， 180 个地面停车位。
（二）建设过程及环保审批情况

项目未批先建，补办环评手续。山东宇鸿工程咨询有限公司于2021年3月编制完成了《寿光市妇幼保健院寿光市妇幼保健院项目环境影响报告表》。潍坊市生态环境局寿光分局以寿环审表字[2021]071号文于2021年4月30日对本项目环境影响报告表进行了批复。
2021年10月8日至 10月9日，山东潍科检测服务有限公司接受委托开展了2天的现场监测和相关环境管理检查等验收工作。
排污许可证办理：2021年7月16日，进行了固定污染源排污登记，编号为：12370783493935911H001R。
突发环境事件应急预案：公司编制了《寿光市妇幼保健院突发环境事件应急预案》，在潍坊市生态环境局寿光分局进行了备案。
（三）投资情况

项目总投资6000万元，环保投资63万元。

（四）验收范围

本次验收范围为项目的实际建设内容。
2、 工程变动情况

项目实际建设内容与环评基本一致，未发生重大变动。
三、环境保护设施建设情况

（一）废气
污水处理站废气收集后经臭氧催化氧化+碱喷淋处理装置处理后通过1根 15m 高排气简（P1）排放。
（二）废水
项目雨污分流。废水排入院内污水处理站，经污水处理站处理后经市政管网排入寿光市城北污水处理厂。
（三）噪声

项目噪声主要是生产设备运行产生的机械噪声，通过采取选用低噪音设备、距离衰减、基础减震等措施进行降噪处理。

（四）固体废物

院内产生的生活垃圾由环卫部门统一清运；包装材料和未沾染的一次性废物（输液瓶、袋）收集后外售处理；感染性、损伤性和病理性等医疗废物、污水处理站污泥、废试剂暂存于危废库，委托有资质单位处置。
（五）其它环境保护设施

公司成立安全环保管理部门，制定了环保管理制度。
公司编制了《寿光市妇幼保健院突发环境事件应急预案》，用于突发环境事件的应急处置。
四、环境保护设施调试效果

《寿光市妇幼保健院 寿光市妇幼保健院项目竣工环境保护验收监测报告表》表明，验收监测期间，医院各部门运转良好，环境保护设备正常运行，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况稳定以及环保设备运行的要求，监测结果可作为该项目竣工环境保护验收依据。

验收监测期间污染物排放情况如下：

（一）废气

1、有组织废气：

污水站排气筒废气中氨、硫化氢浓度最大值分别为1.90mg/m3、0.030mg/m3，最大排放速率为0.0081kg/h、0.00014kg/h，臭气浓度两天浓度最大值48（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中相关要求。
2、无组织废气

无组织排放废气中氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气最大实测浓度分别为0.12mg/m3、0.011mg/m3、<10、1.84mg/m3、0.09mg/m3，均满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1和《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。

（二）废水
外排污水中pH值7.1-7.5，其余污染物两天检测结果的日均值取最大值为：化学需氧量：38mg/L、五日生化需氧量：10.7mg/L、悬浮物：16mg/L、氨氮：23.0mg/L、总氮：59.2mg/L、阴离子表面活性剂：未检出、六价铬：未检出、动植物油：未检出、总余氯：未检出、总氰化物：未检出、总汞：未检出、总砷：未检出、总铅：未检出、总铬：未检出、总镉：未检出、挥发酚：未检出、石油类：0.07mg/L、粪大肠菌群：未检出、均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准要求及寿光市城北污水处理厂的接收标准。
（三）噪声
项目厂界昼间噪声最大值为57dB（A），夜间噪声最大值为47dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。
（四）总量控制
本项目外排废水中COD、氨氮年产生量分别为1.25t/a、0.75t/a，低于总量确认书SGZL[2021]24号确定的排出厂界为COD 3.94吨/年、氨氮0.82吨/年总量要求。
五、工程建设对环境的影响
监测结果表明，该项目废气、废水、噪声等污染物排放均符合国家及地方排放标准要求，固体废物得到合理处置，对周围环影响小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料基本齐全，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，同意通过验收。
七、后续要求

（一）进一步健全环保管理机构及人员，加强对环保管理人员培训，提高员工的环保意识。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（二）加强环保设施的日常维护和运行管理，完善环保设施操作规程和管理制度，做好环保设施运行记录。 

（三）规范危险废物收集、储存和转运管理。

（四）按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，企业制定自行监测方案（计划），定期开展监测。
 验收组

                                       2021年11月23日           
4

