寿光市人民医院

寿光市人民医院东院一期工程

竣工环境保护验收意见

2018年12月27日，寿光市人民医院组织召开了《寿光市人民医院东院一期工程》竣工环境保护验收会议，参加会议的有建设单位-寿光市人民医院、环评单位-江苏绿源工程设计研究有限公司、寿光市环保局、监测和报告编制单位-山东潍科检测服务有限公司等单位的代表和3名专业技术专家。验收工作组踏勘了项目现场，听取了建设单位对项目建设和运营、环保设施运行情况的介绍、验收报告编制单位对验收报告的汇报，审阅并核实了有关资料。

根据“寿光市人民医院寿光市人民医院东院一期工程”竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，并严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门批复等要求对本项目进行验收，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：寿光市人民医院寿光市人民医院东院一期工程位于寿光市东部开发区核心地带，东侧为潍坊大地纺织有限公司。北侧为厂房，西侧为4S店，南侧为圣城街道。

建设规模：

寿光市人民医院东院一期工程由门诊综合区、住院区、辅助设施区及职工生活区组成。医院主要单体建筑物包括一幢门诊医技综合楼、一幢一期病房楼（A座）、一幢职工餐厅、后勤楼及其他辅助保障用房。其中门诊医技综合楼5层，建筑面积43198平方米；住院楼17层，建筑面积27559平方米职工餐厅、后勤楼2层、4层，建筑面积4106平方米；设备附属用房900平方米。地下室建筑面积10985平方米，其中门诊医技综合楼地下层为地下停车库，病房楼地下层设置高低压配电室、水泵房、空调机房、库房、太平间等。寿光市人民医院东院一期工程项目。设有床位500张，设计门诊量为2000人.次/日。
本项目劳动定员 500人。

工作制度：①门诊服务：白天八小时工作制度，上午 8：00~12：00；下午 2：00~6：00。②急诊服务：星期一至星期日，全天 24 小时连续服务。③住院及康复医疗服务：星期一至星期日，全天 24 小时连续服务。
（二）建设过程及环保审批情况
江苏绿源工程设计研究有限公司于2013年4月编制完成了《寿光市人民医院寿光市人民医院东院一期工程环境影响报告书》。潍坊市环境保护局于2013年4月17日对本项目环境影响报告书进行了批复，批准文号潍环审字[2013] 89号。
（三）验收范围
本次验收的范围是寿光市人民医院东院一期工程，包括一幢门诊医技综合楼、一幢一期病房楼（A座）、一幢职工餐厅、后勤楼及其他辅助保障用房、地下室（包括地下停车库、高低压配电室、水泵房、空调机房、库房、太平间等）、废水、废气处理设施，厂区污水处理站、危险废物暂存、事故水池等。不包含医疗设备中射线装置的验收。

（四）项目投资情况

寿光市人民医院东院一期工程实际总投资25000.0万元，其中环保投资约555万元，占总投资的2.22%。
（五）建设工期
项目于2012年9月开工，2017年8月建成投产。

二、工程变动情况
项目变更情况见下表

	序号
	原环评报告建设内容
	实际建设
	备注说明

	1
	门诊医技综合楼：

消防控制室在一层

眼科、耳鼻喉科在四层

碎石科在三层
	门诊医技综合楼：

消防控制室在地下一层

眼科、耳鼻喉科在三层

碎石科未建设
	建设调整

	2
	一期病房楼（A楼）：

住院大厅、出入院办理、商业用房在一层

住院药房、静脉配置中心在二层

透析中心在三层

设备转换层、网络机房在五层

病房楼标准护理单元在六至十七层
	一期病房楼（A楼）：

住院大厅、出入院办理、商业用房实际在门诊医技综合楼二楼，一层实际为仓储用；

二层实际为仓储办公用，住院药房、静脉配置中心在医技综合楼二楼；
透析中心未建设，三层为产科；

五层为儿科，设备转换层、网络机房实际在门诊医技综合楼五层；

新生儿科为六层，病房楼标准护理单元在七至十七层；
	

	3
	行政后勤楼：
行政办公用房在二层

图书馆、计算机房、会议室在三层

进修实习生宿舍在四层
	行政后勤楼：
二层、三层为用餐区；

图书馆、计算机房实际未建设，会议室在门诊医技综合楼5层；

进修实习生宿舍未建设；

行政办公用房在四层；
	

	4
	主要购置141台/套设备
	减少电脑68台、血气分析仪1台、尿液分析仪1台、血沉压积测试仪1台、双目显微镜2台、高压灭菌器1台；增加五分类血球计数仪2台、全自动化学发光分析仪1台、电热恒温水箱1台、；未够买流式细胞仪、罗氏日立全自动生化分析仪、全自动细菌鉴定药敏仪、血液培养箱、血液流变分析仪、冰点渗透压测定仪、液基细胞制片机、全自动酶免分析仪、光电血球仪、原子光谱吸收仪、超激光疼痛治疗仪、超声波治疗仪、内镜图像工作站、低周波治疗仪、二氧化碳激光治疗仪、红光治疗仪、TDP波普治疗器、综合听力分析仪、全自动分析心电图机、动态心电系统、频谱仪、扫描仪、口腔数字化CR系统、准分子激光治疗设备、高压氧舱，共41台套
	医疗技术需求

	5
	放射性设备7台
	减少全数字化乳腺摄影机1台、模拟机1台；增加数字胃肠机1台，共6台。
	射线装置已履行环保手续

	6
	废气处理方式：污水处理站臭气无组织排放
	集中收集后经恶臭处理装置处理后通过15米高排气筒排放
	有利于环保

	7
	餐厅在行政后勤楼的南边
	实际建设是餐厅在行政后勤楼的北边
	平面布置变化

	8
	项目产生特殊废水，包括酸性废水、含氰废水、含汞废水、含铬废水、放射性废水，分别经碱性中和槽、碱式氯化槽、硫氢化钠沉淀槽、还原沉淀槽、衰变池各一处，经处理后通过管道输送至综合污水处理设施处理，项目还产生传染性废水。
	1、项目不使用氰化钾、氰化钠等含氰化合物，重铬酸钾、三氧化铬等含铬化合物，氯化高汞、硝酸高汞等含汞化合物；因此不产生含氰废水、含铬废水和含汞废水；

2、放射科已不产生废水；

3、项目不设置传染科，因此不存在传染性废水；

4、项目实际的特殊废水为检验废水和口腔废水。检验废水和口腔废水分别单独收集，经预处理后（检验废水加硫代硫酸钠，口腔废水加NaHS沉淀），排入医院污水处理设施处理站。
	后期因实际需要，使用到以上药物时，需单独收集废水，按照危险废物管理，并委托有资质的单位处理。

	9
	医院常用的放射性药物包括氯化87m锶、过99m锝酸盐、99m锝-大颗粒白蛋白、99m锝-葡萄糖钙、或DMSA或DTPA、99m锝-焦磷酸盐、放射性碘化钠。
	实际不使用放射性药物。
	癌症病人去寿光市人民医院（西院）

	10
	医疗废物包括病理性废物、感染性废物、锋利物（锐器）、药物性废物、遗传病毒性废物、化学性废弃物
	医疗废物包括病理性废物、感染性废物、损伤性废物
	


验收工作组认为，上述变动均不构成重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
项目污水包括医疗活动产生的生活污水、食堂污水、检验废水、口腔废水。

生活污水经化粪池处理后，排入医院污水处理站处理；综合医疗污水进入医院污水处理站处理；检验废水加硫代硫酸钠处理后，排入医院污水处理站预处理；耳鼻喉科口腔废水NaHS沉淀后，排入医院污水处理站预处理；污水处理站采用二级处理+消毒处理工艺，处理能力1000m³/d。处理后达到《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）表2中基本控制项目最高允许排放浓度三级标准限值要求、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准以及《寿光市建设项目污染物总量确认书》SJZL（2016）027号限值后最终排入寿光东城水务有限公司进一步处理。

（二）废气

1、有组织废气产生及治理措施

主要为污水处理站恶臭、发电机废气和餐厅厨房油烟。污水处理站恶臭气体实行集中收集，收集的恶臭气体通过恶臭处理装置处理后经15m排气筒P1高空排放；餐厅厨房油烟经油烟净化器处理后通过排气筒P2（高出屋顶1.5米）排放；备用发电机产生的废气经15米高排气筒排放，发电机组使用的频率较为有限，其产生的废气有限。
2、无组织废气产生及治理措施
a、带病原微生物的气溶胶

项目设有检验科、其它病房，在运营过程中会产生一些带病原微生物的气溶胶污染物，其量较少，通过加强管理，定期消毒等措施减少排放。

b、停车场汽车尾气

本项目设有地下停车库，共设机动停车位233个，地下停车场设有通风系统，汽车废气通过绿化带内四面百叶窗排风景观低空排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为各类水泵、供氧吸引机房（压缩空气站）、换热站以及冷却塔的噪声。项目采取了建筑底座、建筑物隔声等措施，减少噪声的影响。
固体废物

    项目产生的固体废物主要包括医疗废物、生活垃圾、餐饮厨余垃圾、隔油池浮油以及医疗废物和污水处理站格栅渣、污泥。生活垃圾、隔油池浮油和餐饮厨余垃圾属于一般固体废物，由环卫部门定期清运；医疗废物包括病理性废物、感染性废物、损伤性废物，医疗废物经收集后全部暂存于危废暂存间；污泥（包括预处理沉淀）暂存于贮泥池。全部委托优艺环保科技（潍坊）有限公司处置。
（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

建设单位已制定突发环境事故应急，已在寿光市环保局备案，备案文号370783-2018-611L。针对项目的环境风险，企业建有应急事故池、雨水总排口切换装置等。同时建设单位针对可能发生的环境事件进行了应急物资储备。
2、防渗措施

根据施工单位山东寿光第一建筑有限公司出具的防渗证明，寿光市人民医院东院一期工程对事故水池、废水管道和化粪池等进行了防渗处理。

3、在线监测装置

本项目尚未安装在线监测设备.

（六）环境管理

公司制订了《环保管理制度》，设立了环保管理机构，配备专职环保人员，环保规章制度较完善。
四、环境保护设施调试运行效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《寿光市人民医院寿光市人民医院东院一期工程竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间：

1、废气

有组织废气

污水处理站恶臭废气处理措施进口的氨气、硫化氢、臭气浓度分别为1.69mg/m3、0.879mg/m3、309，氨气、硫化氢的速率分别为2.08×10-4kg/h，1.05×10-4kg/h；污水处理站恶臭废气排气筒氨气、硫化氢、臭气浓度分别为0.48mg/m3、0.718mg/m3、132，氨气、硫化氢的速率分别为4.9×10-5kg/h，6.96×10-5kg/h；满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2恶臭污染物排放标准限值；油烟废气+油烟净化器进口（西侧）油烟的浓度为1.77mg/m3，臭气浓度为417；油烟废气+油烟净化器排气筒采样口（西侧）的排放浓度为0.137mg/m3，臭气浓度为55，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度（大型）限值要求和臭气浓度限值要求。

油烟净化器对油烟的处理效率为93.0%，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表3饮食业单位油烟净化设施的最低去除效率的要求。对臭气浓度的处理效率为86.8%。

无组织废气

监测结果表明：验收监测期间，无组织排放废气氨气、硫化氢、氯气、臭气浓度最大排放浓度分别为0.13mg/m3、0.012mg/m3、0.09mg/m3、小于10，均满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。
2、废水
口腔科废水进口的流量为0.2m3/h，其他污染物的日均最大值为：总氰化物未检出，总汞0.11mg/L，总铬0.101mg/L；口腔科废水出口的流量为0.15m3/h，其他污染物的日均最大值为：总氰化物未检出，总汞0.08mg/L，总铬0.058mg/L；

检验科废水进口的流量为0.4m3/h，其他污染物的日均最大值为：总氰化物未检出，总汞0.18mg/L，总铬0.130mg/L；检验科废水出口的流量为0.3m3/h，其他污染物的日均最大值为：总氰化物未检出，总汞0.15mg/L，总铬0.060mg/L；

污染处理站进口的流量为6m3/h，其他污染物的日均最大值为：pH为9.40-9.66，化学需氧量为244mg/L，五日生化需氧量为92.5mg/L，悬浮物为61mg/L，动植物油为1.92mg/L，挥发酚为0.035mg/L，磷酸盐为25.1mg/L，余氯为0.007mg/L，粪大肠菌群为408MPN/L，氨氮为28.2mg/L，总砷为0.5mg/L。志贺氏菌未检出，沙门氏菌未检出。污染处理站排放口的流量为5m3/h，其他污染物的日均最大值为：pH为7.20-7.40，化学需氧量为17mg/L，五日生化需氧量为5.9mg/L，悬浮物为618mg/L，动植物油未检出，挥发酚未检出，磷酸盐未检出，余氯为0.02mg/L，粪大肠菌群未检出，氨氮为1.20mg/L，总砷未检出，志贺氏菌未检出，沙门氏菌未检出，总汞为0.04mg/L，均满足《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/596-2006)中的三级标准要求。总氰化物未检出，总铬为0.031mg/L。满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值要求。

污水处理站化学需氧量的处理效率为93.0%，氨氮的处理效率为95.7%。

3、厂界噪声治理设施
验收监测期间，东、西、南、北厂界昼间最大值分别为48.7dB（A）、51.6dB（A）、48.7dB（A）、48.8dB（A），东、西、南、北厂界夜间最大值分别为45.9dB（A）、45.3dB（A）、46.2dB（A）、46.0dB（A），可知各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求和《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1社会生活噪声排放源边界噪声排放限值2类声环境功能区类别。
4、固体废物治理设施
落实了各类固体废物处置措施，固体废物得到安全处置。
5、污染物排放总量

项目污染物排放COD最终排放量0.75t/a，氨氮最终排放量0.053t/a，满足寿光市环境保护局总量指标要求（COD19.94t/a，氨氮4.15t/a）。

6、公众调查

本次发放问卷100份，回收有效问卷100份。调查结果显示，有100%的被调查公众对本项目的环境保护情况表示满意。
五、验收结论
	
	项目验收不予通过的内容
	是或否

	1
	未按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的
	否

	2
	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的
	否

	3
	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告表或者环境影响报告表未经批准的
	否

	4
	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的
	否

	5
	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的
	否

	6
	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的
	否

	7
	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的
	否

	8
	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的
	否

	9
	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的
	否


综上所述，寿光市人民医院寿光市人民医院东院一期工程建设过程中落实了环评及其批复要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

六、后续要求

1、加强污水处理站恶臭气体收集与处理。

2、加强化验室废水的预处理，根据废水的不同性质采取不同的预处理措施。

3、全面完善污染源监测条件建设，切实落实环境保护监测计划，按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

4、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，污染物长期稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

5、落实环境风险防范措施，定期开展环境应急演练；强化日常应急演练和培训，不断提高工作人员管理、实际运行操作及应对突发环境风险事件的能力。

6、按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）要求，按时办理排污许可，并进行公示。

七、验收人员信息

验收组人员信息见附表：寿光市人民医院寿光市人民医院东院一期工程竣工环境保护验收人员信息表。
2018年12月27日

2

