# 山东博苑医药化学股份有限公司

# 4万吨/年危险废弃物处置及综合利用项目竣工环境保护验收意见

2020年12月22日，山东博苑医药化学股份有限公司在潍坊寿光市组织召开会议，对“山东博苑医药化学股份有限公司4万吨/年危险废弃物处置及综合利用项目”竣工环境保护验收现场审查。参加会议的有竣工环境保护验收监测单位及报告编制单位-山东潍科检测服务有限公司，并邀请了3名专家，会上成立了竣工环境保护验收组（名单附后）。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和山东博苑医药化学股份有限公司4万吨/年危险废弃物处置及综合利用项目竣工环境保护验收监测报告，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收。

验收组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施建设和运行情况汇报，验收报告编制单位关于项目竣工环境保护验收监测报告编制情况的汇报，查勘了现场，审阅并核实了有关资料，形成竣工环境保护验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# 1、建设地点

项目位于山东省寿光市侯镇项目区新海路（S320）以北，东信路以东。东信路以东。东邻山东阿克玛化工科技有限公司，西邻东信路，南邻新沙路，北邻新华路。

2、企业现有项目情况

山东博苑医药化学股份有限公司现有三个项目：

200吨/年双草酸酯、1000吨/年溶剂回收项目于2009年原潍坊市环境保护局以潍环审字[2009]94号文予以批复，2014年10月21日，原潍坊市环境保护局以潍环评函[2014]63号文对后评价进行备案；年产200吨三甲基碘硅烷项目于2012年3月16日原潍坊市环境保护局以潍环审字[2012]52号文予以批复，2014年12月26日，原潍坊市环境保护局以潍环评函[2014]80号文对变更予以复函，2016年2月1日，原寿光市环境保护局以寿环验[2016]14号予以批复；2000吨/年无机碘化物、20吨/年新材料贵金属催化剂、20000吨/年溶剂回收资源综合利用项目于2017年6月22日原寿光市环保局以寿环审字[2017]13号文予以批复，2018年8月24日验收完成。

3、验收项目环保审批情况

2020年3月，山东省环境保护科学研究设计院有限公司编制完成了《山东博苑医药化学股份有限公司4万吨/年危险废弃物处置及综合利用项目环境影响报告书》，2020年3月23日潍坊市生态环境局以潍环审字[2020]5号对本项目环境影响报告书进行了批复。

# 4、验收项目建设过程、建设内容

项目于2020年5月开工建设，2020年11月投产运行。

项目主要包括新建1条80t/d废液焚烧处理线、2条30t/d浸没式焚烧炉处理线、2条10t/d回转窑处理线，1套4t/d的AB炉处理线，贵金属处理车间（主要是碘化铑、废铂、废银、废铱、废钌，废钯处理线）及溴化钠处理线，经处理后生产碘化铑（2t/a）、铂（5t/a）、银（100t/a）、铱（2t/a）、钌（5t/a）、钯（5t/a）、溴化钠（3000t/a）等产品。

废液焚烧炉一台，年处置规模2.5万吨(自产)；浸没式焚烧炉两台，年处置规模1.7万吨（外购含溴、含碘和含铑的危废）；回转窑焚烧炉两台，年处置规模6210吨（6000吨外购，210吨自产）；AB焚烧炉一套，年处置规模1300吨（全部外购）。碘化铑处理线（以铑粉投料量计算）年投料量为0.425吨，年产碘化铑2吨。废铂处理线年处理规模2000吨，年产铂粉5吨。废银处理线年处理规模200吨，年产银100吨。废铱处理线年处理规模800吨，年产铱粉2吨。废钌处理线年处理规模2000吨，年产钌粉5吨。废钯处理线年处理规模200吨，年产钯粉5吨。溴化钠外购26000吨，其中16500进入废液焚烧炉，10000吨进入溴化钠生产线，年产溴化钠3000吨，碘化物生产线年处理能力6000吨，年产高浓度碘水2340.8吨。除主体工程外，项目还配套建设危废暂存库、化验中心及环保工程等，并依托现有污水处理站、事故水池、循环冷却系统、除盐水系统等。

能够处理的危废类别包括：HW02、HW04、HW11、HW13、HW17、HW18、HW39、HW45、HW49、HW50

# 5、验收项目投资情况

工程实际建设投资10065万元，其中环保投资约为 2995万元，占总投资29.8%。

6、验收项目验收范围

本次验收范围仅限4万吨/年危险废弃物处置及综合利用项目及其配套设施的建设内容。

7、验收项目工作制度

现有职工40人，三班两倒制（12h/班），年工作天数以300d计，年运行小时数以7200小时计。

二、工程变动情况

该项目工程变动情况见表1。

表1主要变动情况表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 新建电热窑炉 | 新建电热窑炉作为试验炉 | / |
|  | 新建贵金属处理车间1座，3层，一层为空压机房，水处理房等设施。二层、三层为贵金属后期处理车间。铑处理依托现有工程，新建碘化铑生产线，新建废银、碘化铑、废铱、废钯、废钌处理线 | 贵金属处理车间3层全作为贵金属处理使用；实验所用纯净水依托原有水处理房处理，不再新建单独水处理房；空压机移入该项目变配电室后，与配电间防火墙间隔。 | / |
| 设备变动 | SCR处理系统压力变送器4套，低压配电柜/箱1套，省煤器1套。 | SCR处理系统压力变送器0套，低压配电柜/箱0套，省煤器0套。 |  |
|  | 废铂处理线废水双效蒸发器1台 | 废铂处理线依托原有MVR。 | 主要生产设备未变化，产能不变 |
| 废气处理措施变动 | 焚烧系统废气处理装置二燃室SNCR脱硝脱硝剂为尿素 | 脱硝剂改为氨水 | 优化了处理措施，提升废气处理效果 |
|  | 浸没式焚烧炉烟气处理采用烟气喷淋吸收后经过二燃室，“SNCR脱硝+动力波脱硫除尘+喷淋降温脱硫塔+湿式电除尘器”，经过处理后烟气与焚烧炉烟气合并进入高50m、内径1.5m烟筒高空排放。 | SNCR脱硝+二级碱喷淋降温脱硫塔+湿式电除尘器+水喷淋降温+湿电除尘器（共用），经过处理后烟气与焚烧炉烟气合并进入高50m、内径1.5m烟筒高空排放 | 增加处理措施，提升废气处理效果 |
|  | 预处理设施包括废液储存罐、高低热值废液中转罐、粉碎设施、厂房排气处理设施。车间固态硬化危险废物在破碎、挤压和捏合过程中产生废气，主要污染物为粉尘、NH3、H2S、VOCs和臭气浓度，经引风机引致车间焚烧装置。 | 液体焚烧物料全部密闭输送，不存在废气，固体焚烧废料经收集后引入焚烧炉。 | / |
| 固废处理措施变动 | 污泥进回转窑焚烧处理，飞灰、急冷塔废盐委托有资质的单位处理 | 污泥自行焚烧或委托处置，飞灰、急冷塔废盐委托有资质的单位处理 | / |
|  | 危废库废气处理方式“碱洗塔+UV光氧+活性炭吸附”装置 | 实际废气处理方式“碱洗塔+二级活性炭吸附”装置 | 提高处理效率 |

对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环办[2015]52号）》要求，上述变更未改变生产工艺、生产规模，以上变更未对环境产生不利影响，验收组认为为非重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# 1、废水

本项目产生的废水主要包括生活污水、生产废水、实验室废水和初期雨水。

生产废水主要为焚烧工艺废水，包括软化制备排污水、余热锅炉排污水以及溴化钠回收生产环节、贵金属提取车间的生产工艺废水、碱喷淋、水喷淋和初期雨水等。

（1）焚烧车间废气、回转窑炉、AB焚烧炉焚烧废气处理碱喷淋废水去急冷塔再利用。

（2）废液焚烧炉废气处理碱喷淋装置废水返回浸没式废液焚烧炉作为补充用水。

（3）软化制备排污水和余热锅炉排污水一部分补充尾气处理设施碱喷淋用水，多余的进入污水污水处理站；溴化钠回收生产环节和贵金属提取车间的生产工艺废水、事故水及地面冲洗水、危废间废气处理碱喷淋废水依托现有三效蒸发装置，三效蒸发废气冷凝水进入污水处理站。

（4）实验室废水收集后进入污水处理站处理。

经处理后的生产废水随同经化粪池处理后的生活废水和初期雨水一起排入厂区现有污水处理站进行处理，污水处理站处理规模5000m3/d，设有两套250m3/d的“水解酸化+缺氧+好氧”的处理设施，处理后出水水质满足寿光华源水务有限公司进水水质标准要求，经寿光华源水务有限公司处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入丹河。

2、废气

有组织排放废气：

（1）AB焚烧废物预处理车间产生的废气：焚烧废物预处理车间采用封闭式建筑结构形式。预处理设施包括废液储存罐、高低热值废液中转罐，经引风机引致车间焚烧装置，无废气产生，固体废物预处理经收集后经引风机引致焚烧车间。

（2）焚烧车间产生的废气、回转窑炉、AB焚烧炉焚烧废气：经碱洗塔处理后的回转窑炉废气和AB焚烧炉烟气进废液焚烧炉二次燃烧，燃烧废气采用“SNCR脱硝+余热回收+急冷（水）+干法脱酸Ca(OH)2+布袋除尘+SCR脱硝+二级湿法脱酸(NaOH)+湿电除尘（共用）”装置净化处理后通过高50m排气筒P1排放。

（3）废液焚烧炉：焚烧车间设置有处理能力30t/d的浸没式焚烧炉2台，间歇运行，浸没式焚烧烟气采用“SNCR脱硝+急冷(水)+双氧水脱硝+二级碱喷淋降温脱硫塔（必要时加入亚硫酸钠生成碘化钠或者溴化钠）+湿式静电除尘器（WESP）+水喷淋降温+湿电除尘（共用）” 净化装置，焚烧烟气经净化处理后通过高50m排气筒P1（共用排气筒）排放。

（4）溴化钠生产废气位于的溶剂回收车间现有废气收集后引入现有焚烧炉焚烧处理，本项目完成后现有焚烧炉拆除，该废气改为引入废液焚烧炉，作为补充空气。

（5）贵金属提取车间有组织废气以挥发性有机废气为主，设置集中集气设施，集中收集后引至本项目的废液焚烧炉焚烧处理，作为补充空气。

（6）现有项目罐区废气、双草酸酯精馏回收废气、三甲基碘硅烷车间废气经收集后引入废液焚烧炉，作为补充空气。

（7）丙类危废暂存库废气经1套“碱洗涤塔+二级活性炭吸附”系统处理后通过25m高排气筒P2排放。

（8）污水处理站产生废气经碱喷淋+活性炭吸附处理后经15m高排气筒P3排放。

（9）实验室产生的废气经集气罩收集后经引风机以无组织形势排放。

无组织排放废气：

（1）2个甲类、1个乙类危化品库主要贮存三甲基碘硅烷及其他桶装甲类物品，产生污染物量较少，不设置废气收集系统，产生的微量污染物通过换气扇及通风无组织排放。

（2）贵金属提取车间产生的未被收集的部分废气以无组织形式排放；

（3）溴化钠回收工艺产生未被收集的废气以无组织形式排放；

（4）本项目污水处理站未被收集的硫化氢、氨等臭气以无组织形式排放。

3、噪声

本项目噪声源主要集中危废焚烧线，主要包括进料系统的提升机、进料机，焚烧系统的回转窑、各类风机、泵类、急冷塔等，通过统筹规划、合理布局、注重防噪间距，安装消声器，降噪装置、加装减震垫等措施降低噪声。

# 4、固体废物

本项目产生的危险废物主要是溴化钠生产环节的废渣、焚烧炉炉渣（含贵金属）、浸没式焚烧炉固渣、焚烧车间急冷产生废盐和除尘收集的飞灰、贵金属提取车间废银处理产生的废渣、危废暂存间废气处理产生的废活性炭、SCR脱硝产生的废催化剂、污水处理站产生的污泥、废包装桶、实验室废液和废弃药品、设备维修产生废零部件和废机油以及生活垃圾。

其中：

溴化钠生产环节的废渣、废机油进入废液焚烧炉焚烧系统焚烧处理；

危废暂存间废气处理产生的废活性炭、SCR脱硝产生的废催化剂、污水处理站产生的污泥进入回转窑焚烧处理。

焚烧炉炉渣（含贵金属）去贵金属处理车间进一步处理；浸没式焚烧炉固渣去溴化钠生产线、现有碘回收装置及新建贵金属车间提取重金属。

焚烧车间急冷产生废盐、除尘收集的飞灰、贵金属提取车间废银处理产生的废渣、贵金属处理车间产生的炉渣、实验室过期废试剂和废弃药品、废包装物属于属于危废，委托有资质单位处理。

# 生活垃圾由环卫部门统一清运。

# 5、其他环境保护设施

# 厂区已设置2座事故水池（分别为228m3和800 m3）用于接收全厂的事故废水和初期雨水，建设了应急物资库和危废库;在生产装置区、污水处理站、消防水池、事故池、化粪池基底、危废库等均作硬化防渗处理。

# 企业编制了突发环境事件应急预案，应急预案已到潍坊市生态环境局寿光分局备案，备案编号：370703-2020-291M。

# 6、环境管理

公司制订了《环保管理制度》，设立了环保管理机构，配备专职环保人员，环保规章制度较完善。

四、环境保护设施调试运行效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《山东博苑医药化学股份有限公司4万吨/年危险废弃物处置及综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间：

1、废水

污水总排口的pH范围为7.62-7.64，其余污染物两天检测结果的日均值取最大值为：化学需氧量：88mg/L、五日生化需氧量：25.3mg/L、悬浮物：18mg/L、氨氮：0.340mg/L、总氮：8.01mg/L、总磷：0.73mg/L、硫化物：未检出、总氰化物：未检出、挥发酚：未检出、硫酸盐：30.7mg/L、氯化物：47.5mg/L、石油类：未检出、动植物油：未检出、六价铬：0.010mg/L、总砷：未检出、总汞：0.09μg/L、总铅：未检出、铜：未检出、锌：未检出、粪大肠菌群：未检出、全盐量：997mg/L、总镉：未检出、总铬：0.030mg/L、磷酸盐：0.300mg/L、氟化物：0.207mg/L、总余氯：0.008mg/L、硒：未检出、苯：未检出、甲苯：未检出、二甲苯：未检出、阴离子表面活性剂：未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求和污水处理站的进水水质要求，以及排污许可证要求。

2、废气

有组织废气：

（1）污水站排气筒出口中硫化氢、氨两天最大实测排放浓度分别为0.043mg/m3、0.93mg/m3、排放速率最大值分别为9.7×10-5kg/h、2.1×10-3kg/h，硫化氢、氨气两天排放速率最大值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中有组织排放要求及排污许可证要求；臭气浓度两天最大浓度值为132（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中有组织排放要求；VOCs(以非甲烷总烃计）两天最大实测浓度为4.53mg/m3，两天最大排放速率为9.66×10-3kg/h ，均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB 37/ 3161-2018）表1中相关要求。

（2）危废暂存库排气筒出口中氨、硫化氢两天最大排放速率分别为1.15×10-3kg/h、2.6×10-4kg/h，臭气浓度两天最大浓度值为72（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中有组织排放要求及排污许可证要求；氯化氢、氟化物两天最大实测浓度分别为11.3mg/m3、0.4mg/m3，两天最大排放速率分别为6.94×10-2kg/h、0.003kg/h ，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关要求；VOCs(以非甲烷总烃计）两天最大实测浓度为2.86 mg/m3，两天最大排放速率1.90×10-2kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部 分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）中相关要求。

（3）焚烧系统+浸没式焚烧炉排气筒出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物两天最大浓度分别为6.7mg/m3、18mg/m3、95mg/m3，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点区域控制标准；VOCs(以非甲烷总烃计）两天最大排放浓度为5.84mg/m3，两天最大排放速率为8.32×10-2kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关要求；

一氧化碳、烟气黑度、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、锑及其化合物两天最大排放浓度分别为51mg/m3、＜1、0.8mg/m3、22.3mg/m3、3.23μg/m3、未检出、未检出、未检出、未检出、未检出、未检出、未检出、未检出、未检出、未检出，均满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）中表3中相关标准要求；二噁英两天最大排放浓度为0.057ng/TEQ/m3，均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4标准要求。

无组织废气：

无组织排放废气颗粒物、氟化物、氯气、甲醇、氯化氢、硫酸雾的两天最大排放浓度分别为0.328mg/m3，未检出，0.14mg/m3，未检出，0.173mg/m3，0.081mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织实测浓度限值要求。

氨、硫化氢、臭气浓度两天最大排放浓度分别为0.22mg/m3、0.014mg/m3、<10（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准要求。非甲烷总烃、甲苯、二甲苯两天最大排放浓度分别为1.69mg/m3、0.0251mg/m3、0.0214mg/m3，均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB 37/ 3161-2018）表2中相关要求。

3、厂界噪声治理设施

厂界昼间噪声监测结果为54.4-56.7dB(A)，夜间噪声监测结果为45.9-48.0dB(A)，厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。

- 地下水

地下水监控井（48m深水井）中pH：7.31-7.41，其余监测因子两天最大值分别为：溶解性总固体：559mg/L、氯化物：196mg/L、硝酸盐氮：8.90mg/L、亚硝酸盐氮：未检出、氨氮：0.192mg/L、总硬度：336mg/L、硫酸盐：229mg/L、挥发酚：未检出、总汞：未检出、总铅：未检出、氟化物：0.411mg/L、总铜：未检出、总锌：未检出、六价铬：未检出、总砷：未检出、总镉：未检出、总大肠菌群：未检出、化学需氧量：21mg/L、总硒：未检出、氰化物：未检出、三氯甲烷：3.0μg/L、四氯化碳：未检出、苯：未检出、甲苯：未检出、二甲苯：未检出，均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质要求。

5、固体废物治理设施

落实了各类固体废物处置措施，固体废物得到安全处置。

6、污染物排放总量

经核算，验收监测期间，本项目废水排入污水出厂总量分别为COD：1.32t/a、氨氮：0.005t/a；废气排入外环境总量分别为：颗粒物：0.641t/a、SO2：1.44t/a、NOX：8.64t/a、VOCs：0.805t/a；均满足《潍坊市建设项目污染物排放总量确认书》WFZL（2020）6号中污水排入外环境总量COD：5.52t/a、氨氮：0.82t/a；排入外环境总量分别为：颗粒物：6.331t/a、SO2：7.274t/a、NOX：35.39t/a、VOCs：2.43t/a要求。

7、排污许可证申请与执行情况

2019年12月16日公司申请到排污许可证，按照要求制定了《山东博苑医药化学股份有限公司自行监测方案》并在山东省污染源监测信息共享系统备案、公开检测数据，按时填报执行报告，2020年11月6日，公司排污许可进行了变更。

8、在线装置

项目焚烧烟气排气筒已安装在线监测装置。

# 五、验收结论

山东博苑医药化学股份有限公司4万吨/年危险废弃物处置及综合利用项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中各项环保要求，主要污染物达标排放，满足总量控制要求，总体符合竣工环境保护验收条件，通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好生产运营和环保设施运行记录台账，液废焚烧炉所有原料均来自其他生产环节产生的有机废料，不得将转运进厂的有机危废直接焚烧；转运危废的包装桶属于危废，待产生后严格按照危废管理要求进行储存和处置。

2、加强生产运营管理和环保设施的运行管理，提高污染物的去除效率，确保达到现有排放标准和未来提标要求。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

3、加强清洁生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，最大限度减少无组织废气排放。

4、强化日常应急演练和培训，不断提高工作人员管理、实际运行操作及应对突发环境风险事件的能力。

5、全面完善污染源监测条件建设，切实落实环境保护监测计划，按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

七、验收人员信息

验收组人员信息见附表：山东博苑医药化学股份有限公司4万吨/年危险废弃物处置及综合利用项目竣工环境保护验收人员信息表。

山东博苑医药化学股份有限公司

2020年12月22日